## Enetwork
Branch No. | From node | To node | Resistance (p.u.) | Reactance (p.u.) | Conductance (p.u.) | Suseptance (p.u.) | Node Number | Node type | Voltage magnitude (p.u.) | Voltage angle (o) | Base power(MVA) | Base Voltage (kV)
1 | 1 | 2 | 0.00051115 | 0.00068685 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.6
2 | 2 | 3 | 0.00020305 | 0.00027285 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0
3 | 3 | 4 | 0.00041756 | 0.00056109 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0
4 | 4 | 5 | 0.00027078 | 0.00036386 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0
5 | 5 | 6 | 6.2736e-05 | 8.4302e-05 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0
6 | 6 | 7 | 0.00021157 | 0.0002843 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0
7 | 8 | 9 | 0.00041682 | 0.00056011 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0
8 | 9 | 10 | 0.00046369 | 0.00062309 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0
9 | 10 | 11 | 0.00013649 | 0.00018341 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0
10 | 11 | 12 | 0.00035409 | 0.0004758 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0
11 | 12 | 13 | 0.00024066 | 0.00032339 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0
12 | 1 | 13 | 0.00056184 | 0.00075497 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0
13 | 1 | 14 | 0.00020804 | 0.00027956 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0
14 | 14 | 15 | 0.00023038 | 0.00030957 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0
15 | 15 | 16 | 0.00025241 | 0.00033918 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0
16 | 1 | 17 | 0.00046178 | 0.00062052 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0
17 | 17 | 18 | 0.00010629 | 0.00014282 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0
18 | 1 | 19 | 0.00046178 | 0.00062052 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0
19 | 19 | 20 | 0.00018762 | 0.00025212 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0
20 | 20 | 21 | 0.00040639 | 0.00054609 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0
21 | 21 | 22 | 0.00040771 | 0.00054787 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0
23 | 7 | 8 | 0.00041682 | 0.00056011 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0
Node type:
1 – slack busbar
2 – PV busbar,
3 – PQ busbar,

## Enetwork_SD
Node No. | Electrical source (MW) | Electrical source (MVar) | Electrical demand (MW) | Electrical demand (MVar)
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.068961
3 | 0 | 0 | 0.397 | 0.14409
4 | 0 | 0 | 0.2073 | 0.07524
5 | 0 | 0 | 0.19039 | 0.069102
6 | 0 | 0 | 0.069972 | 0.025396
7 | 0 | 0 | 0.18909 | 0.068631
8 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.069904
9 | 0 | 0 | 0.568 | 0.20616
10 | 0 | 0 | 0.17918 | 0.065034
11 | 0 | 0 | 0.11139 | 0.040429
12 | 0 | 0 | 0.27336 | 0.099216
13 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0.44406 | 0.16117
15 | 0 | 0 | 0.09204 | 0.033406
16 | 0 | 0 | 0.26176 | 0.095006
17 | 0 | 0 | 0.93867 | 0.34069
18 | 0 | 0 | 1.2967 | 0.47065
19 | 0 | 0 | 0.24935 | 0.090502
20 | 0 | 0 | 0.39799 | 0.14445
21 | 0 | 0 | 0.169 | 0.061339
22 | 0 | 0 | 0.42544 | 0.15441

## Hnetwork
Branch No. | From node | To node | Pipe length (m) | Pipe diameter (mm) | Roughness (mm) | Heat transfer coefficient (W m-1 °C-1)) | node No. | Node type | Nodal head (m) | density of fluid [kg/m^3] | kinematic viscosity (m^2/s) | Specific heat capacity of water(J/kg/K) | Ambient temperature (C) | gravitational acceleration [m/s2]
1 | 1 | 2 | 40 | 219.1 | 0.4 | 0.455 | 1 | 1 | 100 | 960 | 2.94e-07 | 4182 | 7 | 9.81
2 | 2 | 3 | 20 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 2 | 2 | 0
3 | 2 | 4 | 70 | 219.1 | 0.4 | 0.455 | 3 | 2 | 0
4 | 4 | 5 | 20 | 139.7 | 0.4 | 0.367 | 4 | 2 | 0
5 | 4 | 6 | 70 | 219.1 | 0.4 | 0.455 | 5 | 2 | 0
6 | 6 | 7 | 20 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 6 | 2 | 0
7 | 6 | 8 | 70 | 219.1 | 0.4 | 0.455 | 7 | 2 | 0
8 | 8 | 9 | 130 | 219.1 | 0.4 | 0.455 | 8 | 2 | 0
9 | 9 | 10 | 110 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 9 | 2 | 0
10 | 9 | 11 | 80 | 114.3 | 0.4 | 0.321 | 10 | 2 | 0
11 | 11 | 12 | 40 | 76.1 | 0.4 | 0.278 | 11 | 2 | 0
12 | 12 | 13 | 20 | 48.3 | 0.4 | 0.219 | 12 | 2 | 0
13 | 12 | 14 | 40 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 13 | 2 | 0
14 | 9 | 15 | 30 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 14 | 2 | 0
15 | 15 | 16 | 20 | 60.3 | 0.4 | 0.236 | 15 | 2 | 0
16 | 16 | 17 | 10 | 48.3 | 0.4 | 0.219 | 16 | 2 | 0
17 | 16 | 18 | 30 | 60.3 | 0.4 | 0.236 | 17 | 2 | 0
18 | 15 | 19 | 20 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 18 | 2 | 0
19 | 19 | 20 | 20 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 19 | 2 | 0
20 | 19 | 21 | 40 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 20 | 2 | 0
21 | 21 | 22 | 80 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 21 | 2 | 0
22 | 21 | 23 | 20 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 22 | 2 | 0
23 | 23 | 24 | 20 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 23 | 2 | 0
24 | 23 | 25 | 20 | 168.3 | 0.4 | 0.367 | 24 | 2 | 0
25 | 25 | 26 | 40 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 25 | 2 | 0
26 | 27 | 25 | 100 | 219.1 | 0.4 | 0.455 | 26 | 2 | 0
27 | 10 | 22 | 90 | 88.9 | 0.4 | 0.327 | 27 | 2 | 100
28 | 20 | 24 | 40 | 88.9 | 0.4 | 0.327
Node type:
0 – No load or source,
1 – slack,
2 – non-slack,

## Hnetwork_SD
Node No | Heat source (MW) | Outlet Temp (oC) | Heat demand (MW) | Outlet Temp (oC)
1 | 0 | 0 | 0.61 | 70
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.441 | 70
4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 1.01 | 70
6 | 0 | 0 | 0 | 70
7 | 0 | 0 | 0.556 | 70
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0.25 | 70
10 | 0 | 0 | 0.392 | 70
11 | 0 | 0 | 0 | 70
12 | 0 | 0 | 0 | 70
13 | 0 | 0 | 0.189 | 70
14 | 0 | 0 | 0.299 | 70
15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0.093 | 70
18 | 0 | 0 | 0.135 | 70
19 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0.13513 | 70
21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.913 | 70
23 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.231 | 70
25 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0.378 | 70
27 | 0 | 0 | 1.973 | 70

## Gnetwork
Branch No. | From node | To node | Pipe length (m) | Pipe diameter (mm) | Roughness (mm) | Local node No. | Node type | Nodal Pressure (bar) | density of gas [kg/m^3] | kinematic viscosity (m^2/s) | Gross heating value (MBTU/m^3) | gas compressibility factor | relative density of gas | temperature of gas (K) | standard pressure (bar) | standard temperature (K)
1 | 1 | 2 | 100 | 200 | 0.05 | 1 | 1 | 2 | 0.7271 | 1.5747e-05 | 37.2303 | 0.99 | 0.6018 | 291.15 | 1.0132 | 288.15
2 | 2 | 3 | 240 | 100 | 0.05 | 2 | 2 | 0
3 | 2 | 4 | 220 | 150 | 0.05 | 3 | 2 | 0
4 | 4 | 5 | 320 | 150 | 0.05 | 4 | 2 | 0
5 | 5 | 6 | 90 | 50 | 0.05 | 5 | 2 | 0
6 | 4 | 7 | 260 | 150 | 0.05 | 6 | 2 | 0
7 | 7 | 8 | 20 | 50 | 0.05 | 7 | 2 | 0
8 | 7 | 9 | 160 | 150 | 0.05 | 8 | 2 | 0
9 | 9 | 12 | 20 | 150 | 0.05 | 9 | 2 | 0
10 | 9 | 10 | 180 | 100 | 0.05 | 10 | 2 | 0
11 | 10 | 11 | 110 | 100 | 0.05 | 11 | 2 | 0
12 | 12 | 13 | 20 | 100 | 0.05 | 12 | 2 | 0
13 | 13 | 14 | 150 | 75 | 0.05 | 13 | 2 | 0
14 | 14 | 15 | 30 | 75 | 0.05 | 14 | 2 | 0
15 | 15 | 16 | 90 | 75 | 0.05 | 15 | 2 | 0
16 | 14 | 17 | 40 | 50 | 0.05 | 16 | 2 | 0
17 | 13 | 18 | 200 | 75 | 0.05 | 17 | 2 | 0
18 | 18 | 19 | 60 | 75 | 0.05 | 18 | 2 | 0
19 | 19 | 20 | 20 | 75 | 0.05 | 19 | 2 | 0
20 | 19 | 21 | 20 | 75 | 0.05 | 20 | 2 | 0
21 | 12 | 22 | 90 | 100 | 0.05 | 21 | 2 | 0
22 | 22 | 23 | 170 | 100 | 0.05 | 22 | 2 | 0
23 | 23 | 24 | 20 | 50 | 0.05 | 23 | 2 | 0
24 | 23 | 25 | 40 | 100 | 0.05 | 24 | 2 | 0
25 | 25 | 26 | 100 | 50 | 0.05 | 25 | 2 | 0
26 | 25 | 27 | 40 | 100 | 0.05 | 26 | 2 | 0
27 | 27 | 28 | 20 | 50 | 0.05 | 27 | 2 | 0
28 | 27 | 29 | 20 | 100 | 0.05 | 28 | 2 | 0
29 | 29 | 30 | 200 | 100 | 0.05 | 29 | 2 | 0
30 | 30 | 31 | 110 | 100 | 0.05 | 30 | 2 | 0
31 | 5 | 11 | 100 | 75 | 0.05 | 31 | 2 | 0
32 | 16 | 20 | 90 | 75 | 0.05
Node type:
1 –slack node,
2 –non-slack node

## Gnetwork_SD
Node No. | Gas supply (M3/h) | Gas demand (M3/h)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6578
7 | 0 | 0
8 | 0 | 31.579
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 63.6049
16 | 0 | 99.0733
17 | 0 | 59.7556
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 17.0468
21 | 0 | 17.3975
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 14.664
25 | 0 | 0
26 | 0 | 102.7393
27 | 0 | 0
28 | 0 | 141.9654
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 738.5132

## Ccomponent
Component No. | No. in elec. network | No. in heat network | No. in gas network | CC efficiency | Heat-to-Elec ratio | CC Input (MW) | CC output (MW) | Outlet Temp
1 | 1 |  | 21 | 0.45
2 | 4 | 1 | 3 | 0.3 | 1.5 |  |  | 85
3 |  | 27 | 11 | 0.85 |  |  | 2 | 85
4 | 2 | 14 |  | 3 |  |  | 0.5 | 85
5 | 4 |  | 1 | 0.6 |  |  | 100